## Innledning
|  |  | Mikrobiologisk barriere analyse - MBA | Regnearket er utarbeidet av:
|  |  | Basert på Norsk Vann rapport 209/2014 - Veiledning i mikrobiell barriere analyse (Ødegaard, et al.) | Asle Aasen, Bergen Vann Svein Forberg Liane, Norconsult Jon Brandt, Asplan Viak
Prosedyren bygger på følgende:
1 | Man tar utgangspunkt i risiko- og sårbarhetssituasjonen gitt ved:
| 1.1 | Råvannets hygieniske kvalitet – som leder til et gitt kvalitetsnivå
| 1.2 | Vannverkets størrelse
| 1.3 | Typen av vannkilde (får betydning ved bestemmelse av nødvendig log-reduksjon)
2 | Det utgangspunkt som pkt 1 gir, bestemmer den barrierehøyde som må overkommes for å sikre en tilstrekkelig hygienisk barrierevirkning i hele vannverket.
| 2.1 | Barrierehøyde defineres som den reduksjon (angitt som nødvendig log-reduksjon) av de enkelte patogengrupper (bakterier, virus og parasitter) som totalt sett må oppnås i vannverket.
3 | Så gis det ”log-kreditt” (fradrag) for:
| 3.1 | Barrieretiltak som settes inn i nedslagsfelt og vannkilde
| 3.2 | Vannbehandlingstiltak utover sluttdesinfeksjonen
| 3.3 | Overvåknings- og kontrolltiltak for vannkilde og vannbehandlingsanlegg
4 | Ved subtraksjon bestemmes deretter den inaktiveringsgrad (angitt som log-reduksjon) av de enkelte patogengrupper som sluttdesinfeksjon og eventuelt ny utvidet vannbehandling må sørge for.

## Start
Registrering
Skriv inn vannverkseiers og vannverkets navn:
Vannverkseier: |  |  | BB
Vannverkets navn: |  |  | VV
Det forutsettes at MBA-rapport 209/2014 er lest eller kan slås opp i når man bruker denne Excel-baserte modellen.
Celler hvor det kan/skal legges inn verdier, er markert med grått.
Modellen bygger i stor grad på JA/NEI spørsmål. Det er lagt inn predefinerte valg i modellen som kommer fram med piler når curseren er plassert i celle.
Bestemmelse av nødvendig barrierehøyde
Bestem nødvendig barrierehøyde for vannverket ut fra kildekategori (vannkvalitetsnivå) og vannverksstørrelse. Se figur og tabell nedenfor.
Nødvendig barrierehøyde skrives inn i feltene under - Overføres til oppsummering:
Nødvendig barrierehøyde
Bakterier | Virus |  |  | Parasitter
Vannkvalitetsnivå i kilde finnes ved å benytte tabellen nedenfor (tabell 2.2 fra rapport 209/2014). Her tas utgangspunkt i historiske vannkvalitetsdata for råvann (se figuren ovenfor). Forekommer utslipp av renset eller urenset avløpsvann til drikkevannskilden, er kilden direkte i kategori D (Da, Db eller Dc). Sammen med vannverkets størrelse finner man nødvendig barrierehøyde.
Vannverkets størrelse
| A |  |  | B |  |  |  | C |  |  | D
| b | v | p | b | v | p |  | b | v | p | b | v | p
<1000 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | a | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | 3
[7 empty] | b | 4.5 | 4.5 | 2.75 | 5 | 5 | 3.5
[7 empty] | c | 4.5 | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 4
1000 - 10000 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | a | 5 | 5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 3.5
[7 empty] | b | 5 | 5 | 3.25 | 5.5 | 5.5 | 4
[7 empty] | c | 5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5
>10000 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | a | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 6 | 4
[7 empty] | b | 5.5 | 5.5 | 3.75 | 6 | 6 | 4.5
[7 empty] | c | 5.5 | 5.5 | 4 | 6 | 6 | 5

## Innsjø
Vannverkseier: |  | BB
Vannverkets navn: |  | VV
Log-kreditt for barrieretiltak knyttet til innsjøer og nedslagsfelt |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Vurdering (Ja/nei) | Bakterier | Virus | Parasitter
Log-kreditt for NYE fysiske og restriktive tiltak i innsjøer og nedslagsfelt (tabell 2.4) | Reduksjon av forurensningstilførsel til vannkilden | Sanering av alle avløpsutslipp direkte til kilden og til bekker og elver som leder direkte til kilden | 0.75 | 0.75 | 0.5 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Innføring av lukkede avløpssystemer (lukket tank) for alle utslipp i nedbørfeltet eller bortledning av avløpsvann fra nedslagsfelt | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Oppsetting av stengsel for å hindre at beitedyr og hunder kommer i direkte kontakt med kilden samt oppsetting av avfallskontainere (inkludert kontainere for hundeavføring) i nedbørfeltet | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Restriksjoner på aktivitet i vannkilde og nedbørfelt | Innføre forbud/restriksjoner mot beitedyr i nedbørfeltet | 0.75 | 0.75 | 0.5 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Innføre forbud mot nybygg og andre potensielt forurensende aktiviteter i nedbørfeltet f.eks. motorferdsel | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Innføre forbud/restriksjoner mot bruk av vannkilden til båtsport, bading og annen aktivitet, f.eks. motorferdsel | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Tiltak knyttet til inntak | Senking av råvannsinntak til et dyp som sikrer at sprangsjiktet ikke når ned til inntaket bortsett fra i sirkulasjonsperioder | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Flytting av råvannsinntaket slik at det kan dokumenteres gjennom hydrauliske studier at tilførsler av avløpsvann og avføring fra beitedyr via elver, bekker påvirker inntaket i ubetydelig grad | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Summert log-kreditt for NYE tiltak i vannkilde og nedslagsfelt. (Maksimale verdier er 2,0b + 2,0v + 1,25p.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for tiltak for overvåkning av råvannskvalitet (tabell 2.7) | Øket prøvetakings- frekvens | Utvidet mikrobiell analyse i råvann: minst som risikobasert prøveprogram | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Utvidet mikrobiell analyse i råvann: minst som angitt for nettkontroll | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Online måling av råvannskvalitet | Online måling av råvannskvalitet (turbiditet, mikrobiell aktivitet eller andre parametere som er egnet til å overvåke mikrobiell kvalitet på råvannet), for ved overskridelse av grenseverdi (set-punkt) å være i stand til å:
|  | - Automatisk avstenging av råvannstilførsel | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | - Manuell avstenging av råvannstilførsel | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | - Bytte vannkilde | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Summert log-kreditt for overvåkning av råvannskvalitet. (Maksimale verdier er 0,75b, 0,75v og 0,50p.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Summert log-kreditt knyttet til nye tiltak i innsjø/nedbørfelt og til overvåkning av råvannskvalitet. (Absolutt maksimale verdier er 2,0b + 2,0v + 1,25p.) Overføres til oppsummering. | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Grunnvann
Vannverkseier: |  | BB
Vannverkets navn: |  | VV
Log-kreditt for barrieretiltak knyttet til grunnvannsbrønner |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Vurdering JA/NEI | Bakterier | Virus | Parasitter
Log-kreditt for NYE barrieretiltak knyttet til grunnvann (tabell 2.5) | Sone 0 Brønnsonen | Inngjerding av / avlåsing av brønnsonen | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
| Sone 1 Det nære tilsigsområdet. For grunnvann i fjell strekker sone 1 seg til 100 m fra ytre grense sone 0 | Innføre forbud mot alle former for kloakkutslipp til grunnen, herunder bruk av infiltrasjonsanlegg, spredning av kloakkslam med mer | 0.75 | 0.75 | 0.5 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Innføre forbud mot alle former for jordbruksdrift i sonen, herunder grasproduksjon, gjødsling, bruk av plantevernmidler og bruk av sonen (eller deler av den) som beitemark for husdyr | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Innføre forbud mot nybygg og andre potensielt forurensende aktiviteter i nedbørfeltet - herunder alle former for deponier | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Sone 2 Det fjerne tilsigsområdet. For grunnvann i fjell strekker sone 2 seg til 100m fra den ytre grense av sone 1. | Innføre forbud mot alle former for kloakkutslipp til grunnen, herunder bruk av infiltrasjonsanlegg, spredning av kloakkslam med mer | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Innføre forbud mot alle former for jordbruksdrift i sonen, herunder grasproduksjon, gjødsling, bruk av plantevernmidler og bruk av sonen (eller deler av den) som beitemark for husdyr | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Innføre forbud mot nybygg og andre potensielt forurensende aktiviteter i nedbørfeltet - herunder alle former for deponier | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Utbedring av brønnutforming | Beskyttelse av brønn med brønnhus med tett gulv og tetting rundt brønnrør | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | For grunnvann i fjell: Etablering av fullstendig tetting mellom foringsrør og fjell | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Heving av brønnrør til minst 40 cm over bakkenivå samt tett lokk | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Summert log-kreditt for NYE barrieretiltak knyttet til grunnvannsbrønner. (Maksimale verdier er 2,0b + 2,0v + 1,25p.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for tiltak for overvåkning av råvannskvalitet (tabell 2.7) | Øket prøvetakings frekvens | Utvidet mikrobiell analyse i råvann: minst som risikobasert prøveprogram | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | Utvidet mikrobiell analyse i råvann: minst som angitt for nettkontroll | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Online måling av råvannskvalitet | Online måling av råvannskvalitet (turbiditet, mikrobiell aktivitet eller andre parametere som er egnet til å overvåke mikrobiell kvalitet på råvannet), for ved overskridelse av grenseverdi (set-punkt) å være i stand til å:
|  | - Automatisk avstenging av råvannstilførsel | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | - Manuelt avstenging av råvannstilførsel | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | - Bytte vannkilde | 0.25 | 0.25 | 0.15 | NEI | 0 | 0 | 0
| Summert log-kreditt for overvåkning av råvannskvalitet. (Maksimale verdier er 0,75b, 0,75v og 0,50p.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Summert log-kreditt knyttet til nye tiltak ved grunnvannsbrønner og til overvåkning av råvannskvalitet. (Absolutt maksimale verdier er 2,0b + 2,0v + 1,25p.) Overføres til oppsummering. | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Infiltrasjon
Vannverkseier: | BB
Vannverkets navn: | VV
Kunstig infiltrasjon av overflatevann forbedrer den hygieniske vannkvaliteten avhengig av vannets oppholdstid i grunnen. Man tar da utgangspunkt i råvannskvalitet til overflatevannet og gir log-kreditt for infiltrasjon. Dette kan også benyttes ved naturlig infiltrasjon av overflatevann i grunnen. Det forutsettes at oppholdstiden i mettet og umettet sone kan sannsynliggjøres ved hydrogeologiske undersøkelser.
Log-kreditt for vannkvalitetsforbedring gjennom infiltrasjon av overflatevann (tabell 2.6) |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Vurdering JA/NEI | Bakterier | Virus | Parasitter
Log-kreditt for kunstig (eller naturlig) infiltrasjon av overflatevann, basert på det infiltrerte vannets oppholdstid i mettet og umettet sone. Velg kun ett alternativ fra JA/NEI-lista. |  | > 60 døgn | 3 | 2.5 | 3 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | 30 - 60 døgn | 2.5 | 2 | 2.5 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | 15 - 30 døgn | 2 | 1.5 | 2 | NEI | 0 | 0 | 0
|  | 3 - 15 døgn | 1.5 | 1 | 1.5 | NEI | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for infiltrasjon av overflatevann. Overføres til oppsummering. | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## VB utover desinf. (prosess 1)
Vannverkseier: |  | BB
Vannverkets navn: |  | VV
Log-kreditt for vannbehandlingstiltak utover sluttdesinfeksjon |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Vurdering (Ja/nei) | Bakterier | Virus | Parasitter
Log-kreditt i vannbehandlingsanlegg med partikkelseparering (tabell 2.8) | Hurtigsandfiltrering uten koagulering - Forutsatt filterhastiget < 7,5 m/h (gjelder både sandfilter, marmorfilter, biofilter, aktivt kull filter og ionebyttefilter) |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Mikro membranfiltrering (MF) - Nominell poreåpning < 100 nm |  | 2 | 1 | 2 | NEI | 0 | 0 | 0
| Ultra membranfiltrering (UF) - Nominell poreåpning < 40 nm |  | 2.5 | 2 | 2.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Nano membranfiltrering (NF) - Nominell poreåpning < 5 nm |  | 3 | 3 | 3 | NEI | 0 | 0 | 0
| Langsomfiltrering - Forutsatt filterhastighet < 0,5 m/h |  | 2 | 2 | 2 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - direktefiltrering (mediafilter) - Maks. utgående turbiditet < 0,2 NTU |  | 2.25 | 1.5 | 2.25 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - direktefiltrering (mediafilter) - Maks. utgående turbiditet < 0,1 NTU |  | 2.5 | 2 | 2.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering - Maks. turbiditet < 0,2 NTU |  | 2.5 | 1.75 | 2.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering - Maks. turbiditet < 0,1 NTU |  | 2.75 | 2.25 | 2.75 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - mikro membranfiltrering (MF) - Maks. turbiditet < 0,1 NTU |  | 3 | 2.5 | 3 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - ultra membranfiltrering (UF) - Maks. turbiditet < 0,1 NTU |  | 3 | 3 | 3 | NEI | 0 | 0 | 0
| Bestemmelse av log-kreditt i vannbehandlingsanlegg med god partikkelseparering. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Fratrekk i log-kreditt for vannbehandling ved manglende driftsovervåkingstiltak (tabell 2.9) | On-line overvåking av vannkvaliteten i behandlet vann med oppfølgingstiltak ved overskridelser av grenseverdi | Dersom on-line overvåking av behandlet vann mht turbiditet, farge eller annen parameter som er egnet til å overvåke om det aktuelle tiltaket fungerer etter hensikten (NB! Det velges bare ett alternativ i listen under): |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter
|  | a) Mangler |  |  | 40% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | b) Er tilstede og aktiverer en alarm ved overskridelse av satt grenseverdi - som leder til manuell korreksjon slik at normal drift gjenopprettes |  |  | 20% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | c) Er til stede og aktiverer en alarm når satt grenseverdi overskrides, som leder til manuell avstengning av råvannstilførsel inntil årsaken til den unormale målingen er funnet og normal drift er gjenopprettet |  |  | 10% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | d) Er til stede og aktiverer en alarm når satt grenseverdi overskrides, noe som leder til automatisk avstengning av råvannstilførsel inntil årsaken til den unormale målingen er funnet og normale drift er gjenopprettet |  |  | 0% | NEI | 0 | 0 | 0
| Kontinuerlig overvåkning av strømtilførsel med oppfølgingstiltak ved bortfall av strømtilførsel | Dersom overvåkning av strømtilførsel (NB! Det velges bare ett alternativ i listen under):
|  | a) Mangler |  |  | 40% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | b) Er til stede og aktiverer en alarm ved bortfall av strøm, som leder til manuell avstengning av råvannstilførsel inntil normal strømforsyning er gjenopprettet |  |  | 20% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | c) Er til stede og aktiverer en alarm ved bortfall av strøm, som leder til automatisk avstengning av råvannstilførsel inntil normal strømforsyning er gjenopprettet |  |  | 0% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | d) Er til stede og aktiverer manuell igangsetting av reserve aggregat ved bortfall av strøm |  |  | 20% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | e) Er til stede og aktiverer automatisk igangsetting av reserve aggregat eller UPS ved bortfall av strøm |  |  | 0% | NEI | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for tiltak i vannbehandlingsanlegg med partikkelseparering, inkl. eventuelle fratrekk for brister i driftsovervåking. Overføres til oppsummering. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Note on C19: Aasen, Asle: Grenseverdiene må fastsettes for den relevante parameter i hvert enkelt tilfelle

## VB utover desinf. (prosess 2)
Vannverkseier: |  | BB
Vannverkets navn: |  | VV
Denne siden kan benyttes dersom vannbehandlingsanlegget har flere enn ett vannbehandlingstrinn for partikkelseparasjon. Dette benyttes da for behandlingstrinn 2.
Log-kreditt for vannbehandlingstiltak utover sluttdesinfeksjon |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Vurdering (Ja/nei) | Bakterier | Virus | Parasitter
Log-kreditt i vannbehandlingsanlegg med partikkelseparering (tabell 2.8) | Hurtigsandfiltrering uten koagulering - Forutsatt filterhastiget < 7,5 m/h (gjelder både sandfilter, marmorfilter, biofilter, aktivt kull filter og ionebyttefilter) |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Mikro membranfiltrering (MF) - Nominell poreåpning < 100 nm |  | 2 | 1 | 2 | NEI | 0 | 0 | 0
| Ultra membranfiltrering (UF) - Nominell poreåpning < 40 nm |  | 2.5 | 2 | 2.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Nano membranfiltrering (NF) - Nominell poreåpning < 5 nm |  | 3 | 3 | 3 | NEI | 0 | 0 | 0
| Langsomfiltrering - Forutsatt filterhastighet < 0,5 m/h |  | 2 | 2 | 2 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - direktefiltrering (mediafilter) - Maks. utgående turbiditet < 0,2 NTU |  | 2.25 | 1.5 | 2.25 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - direktefiltrering (mediafilter) - Maks. utgående turbiditet < 0,1 NTU |  | 2.5 | 2 | 2.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering - Maks. turbiditet < 0,2 NTU |  | 2.5 | 1.75 | 2.5 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering - Maks. turbiditet < 0,1 NTU |  | 2.75 | 2.25 | 2.75 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - mikro membranfiltrering (MF) - Maks. turbiditet < 0,1 NTU |  | 3 | 2.5 | 3 | NEI | 0 | 0 | 0
| Koagulering - ultra membranfiltrering (UF) - Maks. turbiditet < 0,1 NTU |  | 3 | 3 | 3 | NEI | 0 | 0 | 0
| Bestemmelse av log-kreditt i vannbehandlingsanlegg med god partikkelseparering. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Fratrekk i log-kreditt for vannbehandling ved manglende driftsovervåkingstiltak (tabell 2.9) | On-line overvåking av vannkvaliteten i behandlet vann med oppfølgingstiltak ved overskridelser av grenseverdi | Dersom on-line overvåking av behandlet vann mht turbiditet, farge eller annen parameter som er egnet til å overvåke om det aktuelle tiltaket fungerer etter hensikten (NB! Det velges bare ett alternativ i listen under): |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter
|  | a) Mangler |  |  | 40% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | b) Er tilstede og aktiverer en alarm ved overskridelse av satt grenseverdi - som leder til manuell korreksjon slik at normal drift gjenopprettes |  |  | 20% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | c) Er til stede og aktiverer en alarm når satt grenseverdi overskrides, som leder til manuell avstengning av råvannstilførsel inntil årsaken til den unormale målingen er funnet og normal drift er gjenopprettet |  |  | 10% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | d) Er til stede og aktiverer en alarm når satt grenseverdi overskrides, noe som leder til automatisk avstengning av råvannstilførsel inntil årsaken til den unormale målingen er funnet og normale drift er gjenopprettet |  |  | 0% | NEI | 0 | 0 | 0
| Kontinuerlig overvåkning av strømtilførsel med oppfølgingstiltak ved bortfall av strømtilførsel | Dersom overvåkning av strømtilførsel (NB! Det velges bare ett alternativ i listen under):
|  | a) Mangler |  |  | 40% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | b) Er til stede og aktiverer en alarm ved bortfall av strøm, som leder til manuell avstengning av råvannstilførsel inntil normal strømforsyning er gjenopprettet |  |  | 20% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | c) Er til stede og aktiverer en alarm ved bortfall av strøm, som leder til automatisk avstengning av råvannstilførsel inntil normal strømforsyning er gjenopprettet |  |  | 0% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | d) Er til stede og aktiverer manuell igangsetting av reserve aggregat ved bortfall av strøm |  |  | 20% | NEI | 0 | 0 | 0
|  | e) Er til stede og aktiverer automatisk igangsetting av reserve aggregat eller UPS ved bortfall av strøm |  |  | 0% | NEI | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for tiltak i vannbehandlingsanlegg med partikkelseparering, inkl. eventuelle fratrekk for brister i driftsovervåking. Overføres til oppsummering. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Note on C21: Aasen, Asle: Grenseverdiene må fastsettes for den relevante parameter i hvert enkelt tilfelle

## UV
Vannverkseier: |  | BB
Vannverkets navn: |  | VV
Log-kreditt for UV-desinfeksjon
Maksimal inaktiveringsgrad for typegodkjente UV-anlegg: |  | Bakterier | Virus ekskl. Adenovirus | Virus inkl. Adenovirus | Parasitter
Stråledose 40 mJ/cm2 bestemt biodosimetrisk |  | 4 | 3.5 | 1.25 | 4
Stråledose 30 mJ/cm2 beregnet gjennomsnitt |  | 3 | 2.5 | 0.75 | 3
Spesielle tilfeller (tabell 3.9): |  | Bakterier | Virus ekskl. Adenovirus | Virus inkl. Adenovirus | Parasitter
Stråledose 30 mJ/cm2 bestemt biodosimetrisk |  | 3.5 | 3 | 1 | 3.5
Stråledose 25 mJ/cm2 bestemt biodosimetrisk |  | 3 | 2.5 | 0.75 | 3
Velg kategori for maksimal inaktiveringsgrad for UV-desinfeksjon på nedtrekksmeny under (ved å plassere pilen i cellen under får man frem hjelpemenyen): |  | Bakterier | Virus ekskl. Adenovirus | Virus inkl. Adenovirus | Parasitter
Har ikke UV |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prosentuelt fratrekk i inaktiveringsgrad for UV-desinfeksjon på grunn av sikkerhetsbrister (i % av maksimal log-reduksjon) samt kreditt (i % av maksimal inaktiveringsgrad) for faktiske, gjennomførte tiltak innen hver kategori (tabell 3.10):
A | Tiltak ved kortvarig doseringsbortfall eller redusert UV-effekt: |  |  | Vurdering Ja/Nei | Redusert fratrekk | Bakterier | Virus | Parasitter | Bakterier | Virus | Parasitter
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på |  | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1 | Automatisk stengning av all vannproduksjon (krever at det er tilstrekkelig utjevningsmagasin på rentvannssiden) |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
A2 | Alarm og automatisk start av reserve desinfeksjon |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sum fradrag kategori A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
B | Tiltak for å redusere risikoen for bortfall av eller redusert effekt på UV-anlegget: |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Bakterier | Virus | Parasitter
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på |  | 20% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | UPS installert |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
B2 | Nødstrømsaggregat installert |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
B3 | Dokumentasjon av god kvalitet på strømforsyningen |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sum fradrag kategori B | [7 empty] | 0 | 0 | 0
C | Andre dimensjonerende tiltak: |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Bakterier | Virus | Parasitter
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på |  | 30% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Inndeling i reaktorer slik at man kan opprettholde full forsyning ved bortfall av en |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
C2 | Separat vannmengdemåling for hver UV reaktor |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
C3 | Tilfredsstillende måleutstyr installert |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
C4 | Utjevningsvolum plassert etter UV-anlegg |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
C5 | Reserve desinfeksjonsanlegg installert |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sum fradrag kategori C | [7 empty] | 0 | 0 | 0
D | Andre driftsmessige tiltak: |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter | Bakterier | Virus | Parasitter
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på |  | 30% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D1 | Lager med kritisk reserveutstyr (lamper, kvartsglass, UV-sensorer, ballastkort, viskere o.l.) |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
D2 | Automatisk stans i all vannproduksjon i forbindelse med oppstart av UV-aggregat |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
D3 | God dosekontroll |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
D4 | Automatisk stans i all vannproduksjon hvis drift er utenfor valideringsområdet |  | 10% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
D5 | Alarm hvis drift er utenfor valideringsområdet |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
D6 | Tilfredstillende rutiner for rengjøring, kontroll og kalibrering av UV-sensorer |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
D7 | Driftsdokumentasjon i form av varighetskurver (dvs. kurver over beregnet stråledose som funksjon av tiden) |  | 5% | NEI | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sum fradrag kategori D | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Redusert inaktiviseringsgrad pga. manglende tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dersom UV-transmisjonen i innkommende vann er lavere enn det UV-anlegget er dimensjonert for, skal log-reduksjonen reduseres (figur 3.7):
UV-anleggets dimensjonerende UV-transmisjon pr. 5 cm (UVT50)
UV-transmisjon pr. 5 cm i råvannet / vann etter svikt i foregående partikkelfjeringstrinn (UVT50)
|  |  |  | I henhold til figur 3.7 gir dette en reduksjonsfaktor på: |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Log-kreditt for UV-desinfeksjon inkl. fratrekk. Overføres til oppsummering. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Figur 3.7 Prosentvis reduksjon av log-kreditt for UV pga. lav UV-transmisjon i råvannet / vann etter svikt i foregående behandlingstrinn.
Fratrekket i log-kreditt kan unngås dersom systemet forutsettes å drives slik at vannmengden som tilføres UV-aggregatet reduseres så mye at den økte UV-dosen medfører en opprettholdt log-reduksjon når de transmisjonsforbedrende behandlingstiltak oppstrøms er ute av drift. Dersom vannproduksjonen stenges automatisk når driftsforholdene i UV-anlegget blir slik at man faller utenfor driftsområdet anlegget er sertifisert for, skal det ikke gjøres fratrekk i log-kreditt.

## Klor
| Vannverkseier: |  | BB
| Vannverkets navn: |  | VV
Log-kreditt for KLOR-desinfeksjon
| Velg forutsetninger for desinfeksjon fra nedrekksmenyen under (ved å plassere pilen i cellen under får man fram hjelpemenyen): |  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
|  |  |  | 3 log | 3 log | 2 log | 2 log
| Har ikke desinfeksjon med klor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inngangsdata: Dette er opplysninger om egen drift som forutsettes gitt for å kunne gjennomføre beregningen
| Angi TOC i vannet som kloreres - Høyeste verdi | [5 empty] | mg TOC/l
| Angi normal klordosering (Cdose) | [5 empty] | mg Cl2/l
| Angi evt. målt restklornivå etter klorkontaktbasseng (Cut) | [5 empty] | mg Cl2/l
| Angi evt. målt klornivå på innløp til klorkontaktbasseng (Cinn) | [5 empty] | mg Cl2/l
| Angi teoretisk oppholdstid i klorkontaktbasseng (T = Q/V) | [5 empty] | minutter
Dimensjonerende Ct-verdi (mg.min/l) for inaktivering av bakterier, virus og parasitter (tabell 3.1 - til hjelp for valg av forutsetninger)
| KLOR | Bakterier |  | Virus |  | Parasitter av gruppen |  | Parasitter av gruppen
[6 empty] | Giardia |  | Cryptosporidium
|  | (3 log) |  | (3 log) |  | (2 log) |  | (2 log)
|  | 4oC | 0,5 oC | 4oC | 0,5oC | 4oC | 0,5oC | 4oC | 0,5oC
| pH < 7 | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 75 | 100 | i.a. | i.a.
| pH 7 – 8 | 1.5 | 2 | 6 | 9 | 100 | 150 | i.a. | i.a.
| pH > 8 | 2 | 3 | 8 | 12 | 175 | 250 | i.a. | i.a.
i.a. – ikke angitt. Ct-verdien er så høy at den er uinteressant for alle praktiske formål
Veiledende verdier for hydraulisk faktor (tabell 3.2). Nedtrekksmeny og valg JA for grad av stempelstrømning og kammerløsning:
| Grad av stempelstrøm | Kryss av (kun ett valg) | Hydraulisk faktor Fh |  | Beskrivelse |  |  | Seriefaktor Fs
Kamre i serie (kun ett valg)
|  |  | t10/T | tm/T |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
| Ingen (ideell blanding) |  | 0.1 | 0.3 | Ingen skjermer, full omblanding, høy inn- og utløpshastighet, lavt lengde/bredde forhold |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2.5
| Dårlig |  | 0.3 | 0.4 | Ingen skjermer, single eller multiple innløp og utløp |  |  |  | 1 |  | 1.8 |  | 2
| Middels |  | 0.5 | 0.5 | Skjermet innløp eller utløp, noe skjerming i selve bassenget |  |  |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.8
| Ganske bra |  | 0.7 | 0.7 | Skjermet innløp og utløp, ledevegger i bassenget. Høyt lengde/bredde forhold |  |  |  | 1 |  | 1.3 |  | 1.4
| Svært bra |  | 0.9 | 0.9 | Skjermet innløp og utløp, ledevegger i bassenget. Svært høyt lengde/bredde forhold |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
| Perfekt (stempelstrøm) |  | 1 | 1 | Rørstrømning |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1Faktor som t10/T multipliseres med når man har hhv. 2 og 3 kammer i serie i kontaktbassenget
Effektiv oppholdstid i klorkontaktbassenget (beregnet ut fra tabell 3.2 og teoretisk oppholdstid)
| Hydraulisk faktor, Fh basert på t10/T |  |  | Må angi en verdi!
| Hydraulisk faktor, Fh basert på tm/T |  |  | Må angi en verdi!
| Serie faktor, Fs |  |  | Må angi en verdi!
| Teoretisk oppholdstid, T=Q/V (min) |  |  | 0
| Effektiv oppholdstid teff basert på t10/T |  |  | Velg faktor kammer
| Effektiv oppholdstid teff basert på tm/T |  |  | Velg faktor kammer
Velg metode for beregning av Ct-verdi på nedtrekksmenyen under (ved å plassere pilen i den grå cellen får man frem hjelpemeny):
| Metode for bestemmelse av IF og k |  | ved beregninger (Cdose, TOC)
Beregnede verdier
| IF (initialforbruket) * | mg Cl2/l | #DIV/0!
| Cinn | mg Cl2/l | #DIV/0!
| k (nedbrytningskonstanten) |  | #DIV/0!
| Ct-verdi | mg*min/l | #DIV/0! | (teff basert på t10/T)
* Hvis det benyttes både klor og klordioksid til desinfeksjon, må beregnet initialforbruk IF for klor justeres slik:
IFklor justert = (Cdose klor / (Cdose klordioksid + Cdose klor)) x IFklor
Log-kreditt for klordesinfeksjon før evt. fratrekk
|  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Max log-kreditt |  | 4 | 4 | 3 | 3
| Beregnet inaktiveringsgrad |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Benyttet log-kreditt før fratrekk |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prosentuelt fratrekk i Ct-beregnet (evt. maksimal) log-reduksjon på grunn av sikkerhetsbrister, samt kreditt (i % av log-reduksjon) for faktisk gjennomførte tiltak innen hver hovedkategori (tabell 3.7):
A | Tiltak ved kortvarig bortfall av klortilsats | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A1 | Automatisk stengning av all vannproduksjon. | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Alarm og automatisk start av reserve doseringsutstyr | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum A tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | Tiltak for å redusere risikoen for doseringsbortfall | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 15% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | Nødstrømsaggregat eller UPS installert | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Reserve doseringsutstyr for desinfeksjon installert | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | Utjevningsvolum (etter desinfeksjonsanlegget) som kan tilfredsstille vannbehovet når vannproduksjonen stoppes ved doseringsbortfall | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum B tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | Andre tiltak | % av Ct-beregnet inaktiverings - grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Tilfredsstillende klorrestmåler installert | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Lager med kritisk reserveutstyr | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Tilfredsstillende rutiner for rengjøring, kontroll og kalibrering av klorrestmåler | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum C tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inaktiveringsgrad med klordosering |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
Log-kreditt før fratrekk: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reduksjon i log-kreditt pga. manglende tiltak (A + B + C): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for klordesinfeksjon inkl. evt. fratrekk. Overføres til oppsummering. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Klordioksid
| Vannverkseier: |  | BB
| Vannverkets navn: |  | VV
Log-kreditt for KLORDIOKSID-desinfeksjon
| Velg forutsetninger for desinfeksjon fra nedtrekksmenyen under (ved å plassere pilen i cellen under får man fram hjelpemenyen): |  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
|  |  |  | 3 log | 3 log | 2 log | 2 log
| Har ikke desinfeksjon med klordioksid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inngangsdata: Dette er opplysninger om egen drift som forutsettes gitt for å kunne gjennomføre beregningen
| Angi TOC i vannet som kloreres - Høyeste verdi | [5 empty] | mg TOC/l
| Angi normal klordioksid-dosering (Cdose) | [5 empty] | mg Cl2/l
| Angi målt restklornivå etter klorkontaktbasseng (Cut) | [5 empty] | mg Cl2/l
| Angi målt klornivå på innløp til klorkontaktbasseng (Cinn) | [5 empty] | mg Cl2/l
| Angi teoretisk oppholdstid i klorkontaktbasseng (T = Q/V) | [5 empty] | minutter
Dimensjonerende Ct-verdi (mg.min/l) for inaktivering av bakterier, virus og parasitter (tabell 3.1 - til hjelp for valg av forutsetninger)
|  | Bakterier |  | Virus |  | Parasitter av gruppen |  | Parasitter av gruppen
[6 empty] | Giardia |  | Cryptosporidium
|  | (3 log) |  | (3 log) |  | (2 log) |  | (2 log)
|  | 4oC | 0,5 oC | 4oC | 0,5oC | 4oC | 0,5oC | 4oC | 0,5oC
| Klordioksid | 1 | 1.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | >100 | >150
Veiledende verdier for hydraulisk faktor (tabell 3.2). Nedtrekksmeny og valg JA for grad av stempelstrømning og kammerløsning:
| Grad av stempelstrøm | Kryss av (kun ett valg) | Hydraulisk faktor Fh |  | Beskrivelse |  |  | Serie faktor Fs
Kamre i serie (kun ett valg)
|  |  | t10/T | tm/T |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
| Ingen (ideell blanding) |  | 0.1 | 0.3 | Ingen skjermer, full omblanding, høy inn- og utløpshastighet, lavt lengde/bredde forhold |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2.5
| Dårlig |  | 0.3 | 0.4 | Ingen skjermer, single eller multiple innløp og utløp |  |  |  | 1 |  | 1.8 |  | 2
| Middels |  | 0.5 | 0.5 | Skjermet innløp eller utløp, noe skjerming i selve bassenget |  |  |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.8
| Ganske bra |  | 0.7 | 0.7 | Skjermet innløp og utløp, ledevegger i bassenget. Høyt lengde/bredde forhold |  |  |  | 1 |  | 1.3 |  | 1.4
| Svært bra |  | 0.9 | 0.9 | Skjermet innløp og utløp, ledevegger i bassenget. Svært høyt lengde/bredde forhold |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
| Perfekt (stempelstrøm) |  | 1 | 1 | Rørstrømning |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1Faktor som t10/T multipliseres med når man har hhv. 2 og 3 kammer i serie i kontaktbassenget
Effektiv oppholdstid i klorkontaktbassenget (beregnet ut fra tabell 3.2 og teoretisk oppholdstid)
| Hydraulisk faktor, Fh basert på t10/T |  |  | Må angi en verdi!
| Hydraulisk faktor, Fh basert på tm/T |  |  | Må angi en verdi!
| Serie faktor, Fs |  |  | Må angi en verdi!
| Teoretisk oppholdstid, T=Q/V (min) |  |  | 0
| Effektiv oppholdstid teff basert på t10/T |  |  | Velg faktor kammer
| Effektiv oppholdstid teff basert på tm/T |  |  | Velg faktor kammer
Velg metode for beregning av Ct-verdi på nedtrekksmenyen under (ved å plassere pilen i den grå cellen får man frem hjelpemeny):
| Metode for bestemmelse av IF og k |  | ved beregninger (Cdose, TOC)
Beregnede verdier
| IF (initialforbruket) * | mg Cl2/l | #DIV/0!
| Cinn | mg Cl2/l | #DIV/0!
| k (nedbrytningskonstanten) |  | #DIV/0!
| Ct-verdi | mg*min/l | #DIV/0! | (teff basert på t10/T)
* Hvis det benyttes både klor og klordioksid til desinfeksjon, må beregnet initialforbruk IF for klordioksid justeres slik:
IFklordioksid justert = (Cdose klordioksid / (Cdose klordioksid + Cdose klor)) x IFklordioksid
Log-kreditt for klordesinfeksjon før evt. fratrekk
|  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Max log-kreditt |  | 4 | 4 | 3 | 3
| Beregnet inaktiveringsgrad |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Benyttet log-kreditt før fratrekk |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prosentuelt fratrekk i Ct-beregnet (evt. maksimal) log-reduksjon på grunn av sikkerhetsbrister, samt kreditt (i % av log-reduksjon) for faktisk gjennomførte tiltak innen hver hovedkategori (tabell 3.7):
A | Tiltak ved kortvarig doseringsbortfall av kjemisk desinfeksjonsmiddel | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A1 | Automatisk stengning av all vannproduksjon. | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Alarm og automatisk start av reserve doseringsutstyr | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum A tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | Tiltak for å redusere risikoen for doseringsbortfall av kjemisk desinfeksjonsmiddel | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 15% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | Nødstrømsaggregat installert | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Reserve doseringsutstyr for desinfeksjon installert | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | Utjevningsvolum (etter desinfeksjonsanlegget) som kan tilfredsstille vannbehovet når vannproduksjonen stoppes ved doseringsbortfall | 10% | JA | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum B tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | Andre tiltak | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Tilfredsstillende klorrestmåler installert | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Lager med kritisk reserveutstyr | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Tilfredsstillende rutiner for rengjøring, kontroll og kalibrering av klorrestmåler | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum C tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inaktiveringsgrad med klordioksid-dosering |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
Log-kreditt før fratrekk: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reduksjon i log-kreditt pga. manglende tiltak (A + B + C): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for klordioksid-desinfeksjon inkl. evt. fratrekk. Overføres til oppsummering. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Ozon
| Vannverkseier: |  | BB
| Vannverkets navn: |  | VV
Log-kreditt for OZON-desinfeksjon
| Velg forutsetninger for desinfeksjon fra nedtrekksmenyen under (ved å plassere pilen i cellen under får man fram hjelpemenyen): |  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
|  |  |  | 3 log | 3 log | 2 log | 2 log
| Har ikke desinfeksjon med ozon |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inngangsdata: Dette er opplysninger om egen drift som forutsettes gitt for å kunne gjennomføre beregningen
Angi pH i vannet som ozoneres - Normal verdi
| Angi TOC i vannet som ozoneres - Høyeste verdi | [5 empty] | mg TOC/l
| Angi ozondose (Cdose) | [5 empty] | mg O3/l
Angi ozonoverføringsgrad ved innblanding (koverf) - Se tabellen under *
| Angi målt ozonrest etter ozonreaksjonskammer (Cut) | [5 empty] | mg O3/l
| Angi målt ozonkonsentrasjon på innløp til ozonreaksjonskammer (Cinn) | [5 empty] | mg O3/l
| Angi teoretisk oppholdstid i ozonreaksjonskammer inkl. kontaktkolonne (T = Q/V) | [5 empty] | min
* Veiledende verdier for ozonoverføringsgraden til vann, koverf (tabell 3.5):
| Innblanding/reaktor system |  | koverf
| Diffusor/injektor innblanding, pakket bobletank |  | 0.9
| Diffusor/injektor innblanding, bobletank uten pakking |  | 0.75
| Injektor innblanding etterfulgt av lukket rør |  | 0.99
Dimensjonerende Ct-verdi (mg.min/l) for inaktivering av bakterier, virus og parasitter (tabell 3.1 - til hjelp for valg av forutsetninger)
|  | Bakterier |  | Virus |  | Parasitter av gruppen |  | Parasitter av gruppen
[6 empty] | Giardia |  | Cryptosporidium
|  | (3 log) |  | (3 log) |  | (2 log) |  | (2 log)
|  | 4oC | 0,5 oC | 4oC | 0,5oC | 4oC | 0,5oC | 4oC | 0,5oC
| Ozon | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 30 | 45
Veiledende verdier for hydraulisk faktor for ozonreaksjonskammer/-kolonner (tabell 3.2 og 3.3). Nedtrekksmeny og valg JA for grad av stempelstrømning og kammerløsning:
| Grad av stempelstrøm | Kryss av (kun ett valg) | Hydraulisk faktor Fh |  | Beskrivelse |  |  | Serie faktor Fs
Kamre i serie (kun ett valg)
|  |  | t10/T | tm/T |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
| Ingen (ideell blanding) |  | 0.1 | 0.3 | Ingen skjermer, full omblanding, høy inn- og utløpshastighet, lavt lengde/bredde-forhold |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2.5
| Dårlig |  | 0.3 | 0.4 | Ingen skjermer, single eller multiple innløp og utløp |  |  |  | 1 |  | 1.8 |  | 2
| Middels |  | 0.5 | 0.5 | Skjermet innløp eller utløp, noe skjerming i selve bassenget |  |  |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.8
| Ganske bra |  | 0.7 | 0.7 | Skjermet innløp og utløp, ledevegger i bassenget. Høyt lengde/bredde-forhold |  |  |  | 1 |  | 1.3 |  | 1.4
| Svært bra |  | 0.9 | 0.9 | Skjermet innløp og utløp, ledevegger i bassenget. Svært høyt lengde/bredde-forhold |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
| Perfekt (stempelstrøm) |  | 1 | 1 | Rørstrømning |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Høy slank kolonne - Åpen med bobler |  | 0.5 | 0.55 |  |  |  |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.8
| Høy slank kolonne - Åpen uten bobler |  | 0.7 | 0.75 |  |  |  |  | 1 |  | 1.3 |  | 1.4
| Høy slank kolonne - Pakket med bobler |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
| Høy slank kolonne - Pakket uten bobler |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1Faktor som t10/T multipliseres med når man har hhv. 2 og 3 kammer i serie i kontaktbassenget
Effektiv oppholdstid i ozonreaksjonskammer (beregnet ut fra tabell 3.2 og teoretisk oppholdstid)
| Hydraulisk faktor, Fh basert på t10/T |  |  | Må angi en verdi!
| Hydraulisk faktor, Fh basert på tm/T |  |  | Må angi en verdi!
| Serie faktor, Fs |  |  | Må angi en verdi!
| Teoretisk oppholdstid, T=Q/V (min) |  |  | 0
| Effektiv oppholdstid teff basert på t10/T |  |  | Velg faktor kammer
| Effektiv oppholdstid teff basert på tm/T |  |  | Velg faktor kammer
Velg metode for beregning av Ct-verdi på nedtrekksmenyen under (ved å plassere pilen i den grå cellen får man frem hjelpemeny):
| Metode for bestemmelse av IF og k |  | ved beregninger (Cdose, TOC)
Beregnede verdier
| IF (initialforbruket) | mg O3/l | #DIV/0!
| Cinn | mg O3/l | #DIV/0!
| k (nedbrytningskonstanten) |  | #DIV/0!
| Ct-verdi | mg*min/l | #DIV/0! | (teff basert på t10/T)
Merk: Det gjøres her ikke separat beregning for Ct-verdi for kontaktvolum og reaksjonsvolum.
Log-kreditt for klordesinfeksjon før evt. fratrekk
|  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Max log-kreditt |  | 4 | 4 | 3 | 3
| Beregnet inaktiveringsgrad |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Benyttet log-kreditt før fratrekk |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prosentuelt fratrekk i Ct-beregnet (evt. maksimal) log-reduksjon på grunn av sikkerhetsbrister, samt kreditt (i % av log-reduksjon) for faktisk gjennomførte tiltak innen hver hovedkategori (tabell 3.7):
A | Tiltak ved kortvarig doseringsbortfall av kjemisk desinfeksjonsmiddel | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A1 | Automatisk stengning av all vannproduksjon. | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Alarm og automatisk start av reserve doseringsutstyr | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum A tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | Tiltak for å redusere risikoen for doseringsbortfall av kjemisk desinfeksjonsmiddel | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 15% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | Nødstrømsaggregat installert | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Reserve doseringsutstyr for desinfeksjon installert | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | Utjevningsvolum (etter desinfeksjonsanlegget) som kan tilfredsstille vannbehovet når vannproduksjonen stoppes ved doseringsbortfall | 10% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum B tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | Andre tiltak | % av Ct-beregnet inaktiverings-grad | Vurdering Ja/Nei | Reduksjon i fratrekk | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
| Manglende tiltak gir maksimalt fratrekk på | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Tilfredsstillende online ozonrestmåler installert | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Lager med kritisk reserveutstyr | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Tilfredsstillende rutiner for rengjøring, kontroll og kalibrering av online ozonrestmåler | 5% | NEI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Sum C tiltak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inaktiveringsgrad med ozondosering |  |  |  |  | Bakterier | Virus | Giardia | Crypto-sporidium
Log-kreditt før fratrekk: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reduksjon i log-kreditt pga. manglende tiltak (A + B + C): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Log-kreditt for ozon-desinfeksjon inkl. evt. fratrekk. Overføres til oppsummering. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Oppsummering
OPPSUMMERING
Vannverkseier: | BB
Vannverkets navn: | VV
Vannverkets barrierestatus. Oppsummering basert på utfyllingene i foregående ark (automatisk overført). |  |  | Bakterier | Virus | Parasitter
[5 empty] | Giardia | Crypto-sporidium
Nødvendig barrierehøyde | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra START-arket (kildekategori og vannverksstørrelse)
Hygieinske barrierer før desinfeksjon | B | Innsjøens logkreditt | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark innsjø
|  | Grunnvannets logkreditt | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark grunnvann
|  | Infiltrasjon av overflatevann | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark infiltrasjon
| C | Vannbehandling prosess 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark vannbehandling utover sluttdesinfeksjon (prosess 1)
|  | Vannbehandling prosess 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark vannbehandling utover sluttdesinfeksjon (prosess 2)
Nødvendig log-reduksjon i sluttdesinfeksjon | D | D = A ÷ B ÷ C | 0 | 0 | 0 | 0
Desinfeksjonens barrierereffekt | E | UV-bestråling | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark UV
|  | Klor-tilsats | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark klor
|  | Klordioksid-tilsats | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark klordioksid
|  | Ozon-tilsats | 0 | 0 | 0 | 0 | Hentet fra ark ozon
Vannverkets barrierestatus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Negative verdier viser at vannverket ikke har tilstrekkelige barrierer, og at tiltak må iverksettes.

## tab 3.3 (hidden)
Maksimal log-kreditt for ulike tiltak i nye anlegg
Barrieretiltak | Bakterier | Virus | Parasitter
Tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt - innsjøer
Maksimal log-kreditt, hvorav | 3 | 3 | 2
Maksimal log-kreditt for fysiske og restriktive tiltak (3.4) | 3 | 3 | 2
Maksimal log-kreditt for overvåkingstiltak på råvann (3.8) | 1 | 1 | 0.75
Tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt - grunnvann
Maksimal log-kreditt for tiltak knyttet til løsmassebrønner, hvorav | 3 | 3 | 2
Maksimal log-kreditt for overvåkingstiltak på råvann | 1 | 1 | 0.75
Maksimal log-kreditt for tiltak knyttet til fjellbrønner, hvorav | 2 | 2 | 1.5
Maksimal log-kreditt for overvåkingstiltak på råvann | 1 | 1 | 0.75
Tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt - Elver og bekker
Maksimal log-kreditt knyttet til overvåkning av råvannskvalitet - forutsetter automatisk avstengning av råvannstilførsel fra aktuell kilde ved overskridelse av grenseverdi | 1 | 1 | 0.75
Vannbehandlingstiltak utover sluttdesinfeksjon
Maksimal log-kreditt for vannbehandling utover sluttdesinfeksjon | 3 | 3 | 3
Maksimal log-kreditt for driftsovervåkning vannbehandlingsanlegget | 1 | 1 | 0.75
Absolutt maksimalt oppnåelig log-kreditt gjennom tiltak både i vannkilde/nedslagsfelt og vannbehandling utover sluttdesinfeksjon
Med innsjøer som kilde | 6 | 6 | 4
Med grunnvann som kilde | 6 | 6 | 4
Løsmassebrønner | 6 | 6 | 4
Fjellbrønner | 5 | 5 | 3.5
Med elver og bekker som kilde | 4.5 | 4.5 | 3

## key (hidden)
JA
NEI
Valg av desinfeksjonsmetode UV
| Bakterier |  | Virus |  | Parasitter
Velg kategori …. |  | Velg kategori …. |  | Velg kategori ….
Har ikke UV | 0 | Har ikke UV | 0 | Har ikke UV | 0
40 mJ/cm2 biodosimetrisk eks. Adenovirus | 4 | 40 mJ/cm2 biodosimetrisk eks. Adenovirus | 3.5 | 40 mJ/cm2 biodosimetrisk eks. Adenovirus | 4
40 mJ/cm2 biodosimetrisk basert på Adenovirus | 4 | 40 mJ/cm2 biodosimetrisk basert på Adenovirus | 1.25 | 40 mJ/cm2 biodosimetrisk basert på Adenovirus | 4
30 mJ/cm2 gjennomsnittsdose eks. Adenovirus | 3 | 30 mJ/cm2 gjennomsnittsdose eks. Adenovirus | 2.5 | 30 mJ/cm2 gjennomsnittsdose eks. Adenovirus | 3
30 mJ/cm2 gjennomsnittsdose basert på Adenovirus | 3 | 30 mJ/cm2 gjennomsnittsdose basert på Adenovirus | 0.75 | 30 mJ/cm2 gjennomsnittsdose basert på Adenovirus | 3
30 mJ/cm2 biodosimetrisk eks. Adenovirus | 3.5 | 30 mJ/cm2 biodosimetrisk eks. Adenovirus | 3 | 30 mJ/cm2 biodosimetrisk eks. Adenovirus | 3.5
30 mJ/cm2 biodosimetrisk basert på Adenovirus | 3.5 | 30 mJ/cm2 biodosimetrisk basert på Adenovirus | 1 | 30 mJ/cm2 biodosimetrisk basert på Adenovirus | 3.5
25 mJ/cm2 biodosimetrisk dose uten Adenovirus | 3 | 25 mJ/cm2 biodosimetrisk dose uten Adenovirus | 2.5 | 25 mJ/cm2 biodosimetrisk dose uten Adenovirus | 3
25 mJ/cm2 biodosimetrisk dose med Adenovirus | 3 | 25 mJ/cm2 biodosimetrisk dose med Adenovirus | 0.75 | 25 mJ/cm2 biodosimetrisk dose med Adenovirus | 3
X
Tabell 3.1 Dimensjonerende Ct-verdi (mg.min/l) for inaktivering av bakterier, virus og parasitter
bakterier |  | Virus |  | Giardia |  | Cryptosporidium
Har ikke desinfeksjon med klor | 0 | Har ikke desinfeksjon med klor | 0 | Har ikke desinfeksjon med klor | 0 | Har ikke desinfeksjon med klor | 0
pH < 7 og temperatur 4ºC | 1 | pH < 7 og temperatur 4oC | 4 | pH < 7 og temperatur 4ºC | 75 | pH < 7 og temperatur 4ºC | 1000
pH 7 - 8 og temperatur 4ºC | 1.5 | pH 7 - 8 og temperatur 4oC | 6 | pH 7 - 8 og temperatur 4ºC | 100 | pH 7 - 8 og temperatur 4ºC | 1000
pH > 8 og temperatur 4ºC | 2 | pH > 8 og temperatur 4oC | 8 | pH > 8 og temperatur 4ºC | 175 | pH > 8 og temperatur 4ºC | 1000
pH < 7 og temperatur 0,5ºC | 1.5 | pH < 7 og temperatur 0,5oC | 6 | pH < 7 og temperatur 0,5ºC | 100 | pH < 7 og temperatur 0,5ºC | 1000
pH 7 - 8 og temperatur 0,5ºC | 2 | pH 7 - 8 og temperatur 0,5oC | 9 | pH 7 - 8 og temperatur 0,5ºC | 150 | pH 7 - 8 og temperatur 0,5ºC | 1000
pH > 8 og temperatur 0,5ºC | 3 | pH > 8 og temperatur 0,5oC | 12 | pH > 8 og temperatur 0,5ºC | 250 | pH > 8 og temperatur 0,5ºC | 1000
Tabell 3.1 Dimensjonerende Ct-verdi (mg.min/l) for inaktivering av bakterier, virus og parasitter
bakterier |  | Virus |  | Giardia |  | Cryptosporidium
Har ikke desinfeksjon med klordioksid | 0 | Har ikke desinfeksjon med klordioksid | 0 | Har ikke desinfeksjon med klordioksid | 0 | Har ikke desinfeksjon med klordioksid | 0
Klordioksid og temperatur 4ºC | 1 | Klordioksid og temperatur 4ºC | 10 | Klordioksid og temperatur 4ºC | 20 | Klordioksid og temperatur 4ºC | 100
Klordioksid og temperatur 0,5ºC | 1.5 | Klordioksid og temperatur 0,5ºC | 15 | Klordioksid og temperatur 0,5ºC | 30 | Klordioksid og temperatur 0,5ºC | 150
Tabell 3.1 Dimensjonerende Ct-verdi (mg.min/l) for inaktivering av bakterier, virus og parasitter
bakterier |  | Virus |  | Giardia |  | Cryptosporidium
Har ikke desinfeksjon med ozon | 0 | Har ikke desinfeksjon med ozon | 0 | Har ikke desinfeksjon med ozon | 0 | Har ikke desinfeksjon med ozon | 0
Ozon og temperatur 4ºC | 0.5 | Ozon og temperatur 4ºC | 1 | Ozon og temperatur 4ºC | 1.5 | Ozon og temperatur 4ºC | 30
Ozon og temperatur 0,5ºC | 0.75 | Ozon og temperatur 0,5ºC | 1.4 | Ozon og temperatur 0,5ºC | 2 | Ozon og temperatur 0,5ºC | 45
Ved beregning av Cdose:
ved målinger (Cdose, Ci og Cut)
ved beregninger (Cdose, TOC)
ved kombinasjon av målinger og beregninger (Cdose, Cut og TOC)

## key 2 (hidden)
Tabell 3.2 Veiledende verdier for hydraulisk faktor (t10/T). Sett kryss ved grad av stempelstrømning og kammerløsning
Grad av stempelstrøm | Hydraulisk faktor Fh1.2 |  |  | Serie faktor Fs
Kamre i serie
| t10/T1 | tm/T2 |  | 1 |  | 2 |  | 3
Ingen (ideell blanding) | 0.1 | 0.3 | Ingen (ideell blanding) | 1 | Ingen (ideell blanding) | 2 | Ingen (ideell blanding) | 2.5
Dårlig | 0.3 | 0.4 | Dårlig | 1 | Dårlig | 1.8 | Dårlig | 2
Middels | 0.5 | 0.4 | Middels | 1 | Middels | 1.5 | Middels | 1.8
Ganske bra | 0.7 | 0.7 | Ganske bra | 1 | Ganske bra | 1.3 | Ganske bra | 1.4
Svært bra | 0.9 | 0.9 | Svært bra | 1 | Svært bra | 1.1 | Svært bra | 1.1
Perfekt (stempelstrøm) | 1 | 1 | Perfekt (stempelstrøm) | 1 | Perfekt (stempelstrøm) | 1 | Perfekt (stempelstrøm) | 1
1Faktor som som t10/T multipliseres med når man har hhv. 2 og 3 kammer i serie i kontaktbassenget