## Lut g NaOH
Beräkning av lutspädning NaOH
Normal beräkningsmetod
Hur mycket lut respektive vatten skall
Skriv in dina data i de gultonade rutorna |  | tillsättas till en given slutvolym.
Indata: |  | Resultat:
45 | Vikts-% konc. lut | 425.1 | liter vatten före luttillsats
100 | Önskad lutkonc. (g NaOH/l) | 74.9 | liter konc. lut åtgång
500 | liter Slutvolym | 9.1263 | vikts% NaOH i utspädd lut
|  | 5 | frystemperatur hos konc. lut
|  | -9.12 | frystemperatur hos utspädd lut
Tips: |  | 10 | lägsta temp. i lokalen
Det är en fördel att dosera en utspädd lösning |  | 1.4797 | kg/l - densitet i konc. lut
med en koncentration på ca 80-100 g/l (8-10%). |  | 1.097 | kg/l - densitet i utspädd lut
Vid ökad koncentration ökar viskositeten och |  | 667.5 | g/l - NaOH-halt i konc. lut
densiteten, vilket innebär att lösningen har svårare |  | 56.8318 | cP - viskositet hos konc lut
att blandas ut jämt i vattnet. |  | 1.7748 | cP - viskositet i utspädd lut
Manuell beräkning (se VAV P73 sid 99)
Slutvolym (D=) 500 liter
Önskad lutkonc. (B=) 100 g NaOH/l
NaOH-mängd = D x B = 500 l x 100 g
45 %-ig lut har halten (A=) 667.5 g NaOH/l
Konc. lut förbrukning = DxB/A= 500 x 100 / 667.5 = 74.9 liter
© Mats Runeson, Mark & Vatten Ing AB, 2000

## Tabell
Tabell för natriumhydroxid (lut)
© Mats Runeson, Mark & Vatten Ing AB, 2000
vikts- | NaOHhalt | densitet | Viskositet | Frys-
% | g/l | kg/l | cP | punkt °C
0 | 0 | 1 | 1.004 | 0
1 | 10.1 | 1.0095 | 1.0539 | -0.86
2 | 20.4 | 1.0207 | 1.1126 | -1.735
3 | 31 | 1.0318 | 1.1763 | -2.642
4 | 41.7 | 1.0428 | 1.2482 | -3.587
5 | 52.7 | 1.0538 | 1.3288 | -4.569
6 | 63.9 | 1.0648 | 1.4162 | -5.6
7 | 75.3 | 1.0758 | 1.5104 | -6.69
8 | 87 | 1.0869 | 1.6162 | -7.87
9 | 98.8 | 1.0979 | 1.738 | -9.12
10 | 110.9 | 1.1089 | 1.8818 | -10.47
11 | 123.2 | 1.1199 | 2.0393 | -11.89
12 | 135.7 | 1.1309 | 2.2019 | -13.42
13 | 148.5 | 1.142 | 2.3754 | -15.04
14 | 161.4 | 1.153 | 2.5689 | -16.76
15 | 174.6 | 1.1641 | 2.788 | -18.3
16 | 188 | 1.1751 | 3.0435 | -21
17 | 201.7 | 1.1862 | 3.3439 | -23.5
18 | 215.5 | 1.1972 | 3.6982 | -26
19 | 229.6 | 1.2082 | 4.12 | -28
20 | 243.8 | 1.2191 | 4.6192 | -27
21 | 258.3 | 1.2301 | #N/A | -26
22 | 273 | 1.2411 | 5.7637 | -25
23 | 288 | 1.252 | #N/A | -23
24 | 303.1 | 1.2629 | 7.0988 | -20
25 | 318.5 | 1.274 | 7.9 | -16
26 | 334 | 1.2848 | 8.7443 | -12
27 | 349.8 | 1.2956 | #N/A | -9
28 | 365.8 | 1.3064 | 10.8301 | -6
29 | 382 | 1.3172 | #N/A | -3
30 | 398.4 | 1.3279 | 13.518 | 0
31 | 414.9 | 1.3385 | #N/A | 2
32 | 431.7 | 1.349 | 16.849 | 4
33 | 448.6 | 1.3593 | #N/A | 7
34 | 465.7 | 1.3693 | 20.7449 | 9
35 | 482.9 | 1.3798 | #N/A | 11
36 | 500.4 | 1.39 | 25.2841 | 13
37 | 518 | 1.4001 | #N/A | 14
38 | 535.8 | 1.4101 | 30.4582 | 15
39 | 553.8 | 1.4201 | #N/A | 15.5
40 | 572 | 1.43 | 36.322 | 16
41 | 590.3 | 1.4397 | #N/A | 15
42 | 608.7 | 1.4494 | #N/A | 14
43 | 627.4 | 1.459 | #N/A | 12
44 | 646.1 | 1.4685 | #N/A | 10
45 | 665.1 | 1.4779 | #N/A | 5
46 | 684.2 | 1.4873 | #N/A | 6
47 | 703.5 | 1.4969 | #N/A | 7.5
48 | 723.1 | 1.5065 | #N/A | 9
49 | 742.8 | 1.5159 | #N/A | 10
50 | 762.1 | 1.5253 | 85 | 11
Note on D4: Densiteten avser 20°C !
Note on F4: Fryspunkt eller kristallisationspunkt, d.v.s. vid den temperatur där lösningen bildar kristaller. Temperaturen i lokalen bör som lägst ligga några grader över denna temperatur. Notera att temperaturen gäller vid normalt lufttryck. I en sugledning kan undertryck uppstå mellan bottenventil och pump vilket kan medföra att lösningen kristalliserar vid en något högre temperatur än "fryspunkten".
Note on F6: Tabelluppgifter från Handbook of Physics and Chemitry
Note on F21: Avläst från diagram, publicerat av Akzo Nobel

## Instruktion
Instruktion för Lutspädningsberäkning
Beräkningsmallen hjälper dig med att beräkna i vilka proportioner koncentrerad natriumhydroxid skall blandas med vatten
för att erhålla önskad koncentration i den utspädda lösningen.
Beräkningen följer Lasse Thuressons beräkningsmodell i VAV´s publikation P73 sid 99. Notera att önskad koncentration i den utspädda lösningen anges i g NaOH/l !
Nödvändiga indata anges i de gula rutorna
Notera att beräkningarna sker via ekvationer, vilket innebär att svaret inte är exakt samma som erhålls genom passning i tabellen.
Resultatet och några intressanta parametrar visas grafiskt i diagrammen "Densitet", "Halt", Frystemp" och "Viskositet".
För ytterligare beskrivning av lutspädning hänvisas till VAV P73, sid 99.
OBS Använd skyddsutrustning vid allt arbete med lut, såväl koncentrerad som utspädd.
Och tänk på: Fyll alltid först på vatten och sedan lut

## Läs mig
Lutspädning, normalförfarande
Denna excelfil för beräkning av spädning av lut (Natriumhydroxidlösning, NaOH) är utarbetad av Mats Runeson, Mark & Vatten Ingenjörerna AB, Växjö.
Den får fritt användas och spridas under förutsättning att källan framgår och att den inte används för kommersiellt bruk.
Kontakta mig i så fall först för godkännande.
Jag har kontrollerat beräkningarna men fråntar mig allt ansvar från eventuella ytterligare programfel och de tänkbara störningar eller skador som beräkningsfel kan förorsaka.
Om ni, som användare, upptäcker fel eller har synpunkter på förbättringar eller kompletteringar av filen, är jag tacksam om ni meddelar det till mig, så skall jag
kan justera filen och göra ändigen allmänt tillgänglig.
Med vänlig hälsning och med förhoppning att filen kan hjälpa er
Mats Runeson
Mark & Vatten Ingenjörerna AB
Storgatan 42
352 32 Växjö
Tel. 0470-70 76 00
mats.runeson@mark-vatten.se
http://www.mark-vatten.se
Version: | 2.00
Datum: | 2000-11-30