## Beskrivning
1. Räkna ut ansluten hårdgjord areal (hared ).
2. Uppskatta rinntiden (min).
3. Bestäm tillåten avtappning (l/s).
4. Specifik avtappning berknas automatiskt (l/s/hared)
5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (månader)
6. Bestäm eventuell klimatfaktor.
7. Beräkna erforderlig magasinsvolym för olika regnvaraktigheter.

## Specifik magasinsvolym
Avtappning l/s/hared resp.l/s | Rinntid minuter | Klimat-faktor | Återkomsttid månader | Reducerad area, hared | Magasinsberäkning mht rinntid | 1. Räkna ut ansluten reducerad areal (hared ). | 4. Specifik avtappning (l/s/ hared) beräknas
9.5057 | 10 | 1 | 120 | 10.52 | Inmatning av data i gula fält. | 2. Uppskatta rinntiden (min). | 5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (mån).
100 |  |  |  |  | Regnintensiteter enligt Dahlström 2010 | 3. Bestäm tillåten avtappning (l/s). | 6. Bestäm klimatfaktor
Specifik volym m3 hared | 239.6986 | Erforderlig magasins- volym, m3 |  | 2521.6291 | Läs av specifik magasinsvolym i gröna fältet |  | 7. Läs av erforderlig magasinsvolym
tregn | iregn | V
10 | 227.959 | 125.6064
15 | 180.6082 | 148.589
20 | 151.0416 | 164.4986
25 | 130.6877 | 176.4844
30 | 115.7279 | 185.965
35 | 104.2138 | 193.7038
40 | 95.0443 | 200.1596
45 | 87.5481 | 205.6302
50 | 81.2912 | 210.3199
55 | 75.98 | 214.3751
60 | 71.4081 | 217.9044
65 | 67.4262 | 220.9906
70 | 63.9232 | 223.698
75 | 60.8146 | 226.0781
80 | 58.0352 | 228.1723
85 | 55.5335 | 230.0146
90 | 53.2685 | 231.6334
95 | 51.2069 | 233.0522
100 | 49.3216 | 234.2914
105 | 47.5902 | 235.3679
110 | 45.9938 | 236.2967
115 | 44.5168 | 237.0907
120 | 43.1457 | 237.7611
125 | 41.8692 | 238.3178
130 | 40.6775 | 238.7695
135 | 39.5621 | 239.124
140 | 38.5157 | 239.3883
145 | 37.5318 | 239.5685
150 | 36.6049 | 239.6703
155 | 35.7299 | 239.6986
160 | 34.9024 | 239.658
165 | 34.1185 | 239.5528
170 | 33.3749 | 239.3866
175 | 32.6683 | 239.1629
180 | 31.9959 | 238.885
185 | 31.3553 | 238.5556
190 | 30.7441 | 238.1776
195 | 30.1603 | 237.7533
200 | 29.6021 | 237.2851
205 | 29.0678 | 236.7751
210 | 28.5557 | 236.2253
215 | 28.0645 | 235.6375
220 | 27.593 | 235.0134
225 | 27.1398 | 234.3545
230 | 26.7039 | 233.6625
235 | 26.2844 | 232.9387
240 | 25.8802 | 232.1844
245 | 25.4906 | 231.4008
250 | 25.1146 | 230.5891
255 | 24.7517 | 229.7504
260 | 24.401 | 228.8856
265 | 24.0621 | 227.9959
270 | 23.7342 | 227.0821
275 | 23.4168 | 226.145
280 | 23.1094 | 225.1855
285 | 22.8116 | 224.2043
290 | 22.5229 | 223.2022
295 | 22.2428 | 222.18
300 | 21.9709 | 221.1381
305 | 21.707 | 220.0774
310 | 21.4506 | 218.9983
315 | 21.2014 | 217.9015
320 | 20.959 | 216.7874
325 | 20.7233 | 215.6568
330 | 20.494 | 214.5099
335 | 20.2707 | 213.3473
340 | 20.0532 | 212.1695
345 | 19.8413 | 210.9768
350 | 19.6348 | 209.7698
355 | 19.4335 | 208.5488
360 | 19.2372 | 207.3141
365 | 19.0456 | 206.0662
370 | 18.8586 | 204.8054
375 | 18.676 | 203.532
380 | 18.4978 | 202.2464
385 | 18.3236 | 200.9489
390 | 18.1534 | 199.6398
395 | 17.9871 | 198.3193
400 | 17.8244 | 196.9878
405 | 17.6654 | 195.6454
410 | 17.5098 | 194.2926
415 | 17.3575 | 192.9295
420 | 17.2085 | 191.5563
425 | 17.0625 | 190.1733
430 | 16.9197 | 188.7808
435 | 16.7797 | 187.3788
440 | 16.6426 | 185.9677
445 | 16.5082 | 184.5477
450 | 16.3765 | 183.1189
455 | 16.2474 | 181.6815
460 | 16.1208 | 180.2358
465 | 15.9966 | 178.7818
470 | 15.8748 | 177.3198
475 | 15.7553 | 175.8499
480 | 15.638 | 174.3722
485 | 15.5228 | 172.8871
490 | 15.4098 | 171.3945
495 | 15.2988 | 169.8947
500 | 15.1898 | 168.3877
505 | 15.0827 | 166.8738
510 | 14.9775 | 165.353
515 | 14.8741 | 163.8255
520 | 14.7725 | 162.2914
525 | 14.6727 | 160.7508
530 | 14.5745 | 159.2039
535 | 14.478 | 157.6508
540 | 14.383 | 156.0915
545 | 14.2897 | 154.5262
550 | 14.1978 | 152.9551
555 | 14.1075 | 151.3781
560 | 14.0185 | 149.7954
565 | 13.931 | 148.2072
570 | 13.8449 | 146.6134
575 | 13.7601 | 145.0142
580 | 13.6767 | 143.4097
585 | 13.5945 | 141.8
590 | 13.5135 | 140.1851
595 | 13.4338 | 138.5652
600 | 13.3553 | 136.9403
605 | 13.2779 | 135.3105
610 | 13.2017 | 133.6759
615 | 13.1266 | 132.0366
620 | 13.0525 | 130.3926
625 | 12.9796 | 128.744
630 | 12.9077 | 127.0909
635 | 12.8368 | 125.4333
640 | 12.7669 | 123.7713
645 | 12.6979 | 122.1051
650 | 12.6299 | 120.4345
655 | 12.5629 | 118.7598
660 | 12.4968 | 117.081
665 | 12.4315 | 115.3981
670 | 12.3672 | 113.7112
675 | 12.3037 | 112.0203
680 | 12.241 | 110.3255
685 | 12.1792 | 108.627
690 | 12.1181 | 106.9246
695 | 12.0579 | 105.2185
700 | 11.9984 | 103.5087
705 | 11.9397 | 101.7953
710 | 11.8817 | 100.0783
715 | 11.8245 | 98.3578
720 | 11.768 | 96.6338
725 | 11.7122 | 94.9064
730 | 11.657 | 93.1756
735 | 11.6026 | 91.4414
740 | 11.5488 | 89.704
745 | 11.4956 | 87.9633
750 | 11.4431 | 86.2193
755 | 11.3913 | 84.4722
760 | 11.34 | 82.722
765 | 11.2894 | 80.9687
770 | 11.2393 | 79.2123
775 | 11.1898 | 77.453
780 | 11.1409 | 75.6906
785 | 11.0926 | 73.9253
790 | 11.0448 | 72.1571
795 | 10.9975 | 70.3861
800 | 10.9508 | 68.6122
805 | 10.9046 | 66.8355
810 | 10.8589 | 65.056
815 | 10.8138 | 63.2738
820 | 10.7691 | 61.4889
825 | 10.7249 | 59.7014
830 | 10.6812 | 57.9112
835 | 10.6379 | 56.1184
840 | 10.5952 | 54.323
845 | 10.5529 | 52.5251
850 | 10.511 | 50.7247
855 | 10.4696 | 48.9218
860 | 10.4286 | 47.1164
865 | 10.388 | 45.3086
870 | 10.3479 | 43.4984
875 | 10.3082 | 41.6858
880 | 10.2689 | 39.8709
885 | 10.2299 | 38.0536
890 | 10.1914 | 36.234
895 | 10.1533 | 34.4122
900 | 10.1156 | 32.5881
905 | 10.0782 | 30.7618
910 | 10.0412 | 28.9333
915 | 10.0046 | 27.1026
920 | 9.9683 | 25.2697
925 | 9.9324 | 23.4347
930 | 9.8968 | 21.5976
935 | 9.8616 | 19.7585
940 | 9.8267 | 17.9172
945 | 9.7921 | 16.0739
950 | 9.7579 | 14.2286
955 | 9.724 | 12.3813
960 | 9.6904 | 10.5319
965 | 9.6572 | 8.6807
970 | 9.6242 | 6.8274
975 | 9.5916 | 4.9723
980 | 9.5592 | 3.1153
985 | 9.5272 | 1.2563
990 | 9.4954 | -0.60449
995 | 9.464 | -2.4671
1000 | 9.4328 | -4.3316
1005 | 9.4019 | -6.1979
1010 | 9.3713 | -8.066
1015 | 9.3409 | -9.9359
1020 | 9.3108 | -11.8076
1025 | 9.281 | -13.681
1030 | 9.2515 | -15.5561
1035 | 9.2222 | -17.4329
1040 | 9.1931 | -19.3114
1045 | 9.1643 | -21.1917
1050 | 9.1358 | -23.0735
1055 | 9.1075 | -24.9571
1060 | 9.0794 | -26.8422
1065 | 9.0516 | -28.729
1070 | 9.0241 | -30.6174
1075 | 8.9967 | -32.5074
1080 | 8.9696 | -34.399
1085 | 8.9427 | -36.2921
1090 | 8.916 | -38.1868
1095 | 8.8896 | -40.083
1100 | 8.8634 | -41.9807
1105 | 8.8374 | -43.88
1110 | 8.8116 | -45.7807
1115 | 8.786 | -47.6829
1120 | 8.7606 | -49.5866
1125 | 8.7354 | -51.4918
1130 | 8.7104 | -53.3983
1135 | 8.6857 | -55.3064
1140 | 8.6611 | -57.2158
1145 | 8.6367 | -59.1267
1150 | 8.6125 | -61.0389
1155 | 8.5885 | -62.9525
1160 | 8.5647 | -64.8676
1165 | 8.5411 | -66.7839
1170 | 8.5176 | -68.7016
1175 | 8.4944 | -70.6207
1180 | 8.4713 | -72.5411
1185 | 8.4484 | -74.4628
1190 | 8.4256 | -76.3858
1195 | 8.4031 | -78.3101
1200 | 8.3807 | -80.2357
1205 | 8.3585 | -82.1625
1210 | 8.3364 | -84.0907
1215 | 8.3145 | -86.02
1220 | 8.2928 | -87.9507
1225 | 8.2712 | -89.8825
1230 | 8.2498 | -91.8156
1235 | 8.2286 | -93.7499
1240 | 8.2075 | -95.6854
1245 | 8.1865 | -97.6221
1250 | 8.1658 | -99.56
1255 | 8.1451 | -101.4991
1260 | 8.1246 | -103.4393
1265 | 8.1043 | -105.3807
1270 | 8.0841 | -107.3233
1275 | 8.064 | -109.267
1280 | 8.0441 | -111.2118
1285 | 8.0244 | -113.1577
1290 | 8.0047 | -115.1048
1295 | 7.9853 | -117.053
1300 | 7.9659 | -119.0022
1305 | 7.9467 | -120.9526
1310 | 7.9276 | -122.9041
1315 | 7.9086 | -124.8566
1320 | 7.8898 | -126.8102
1325 | 7.8711 | -128.7648
1330 | 7.8526 | -130.7205
1335 | 7.8341 | -132.6773
1340 | 7.8158 | -134.6351
1345 | 7.7976 | -136.5939
1350 | 7.7795 | -138.5538
1355 | 7.7616 | -140.5146
1360 | 7.7438 | -142.4765
1365 | 7.7261 | -144.4393
1370 | 7.7085 | -146.4032
1375 | 7.691 | -148.368
1380 | 7.6736 | -150.3339
1385 | 7.6564 | -152.3007
1390 | 7.6393 | -154.2684
1395 | 7.6222 | -156.2372
1400 | 7.6053 | -158.2068
1405 | 7.5885 | -160.1775
1410 | 7.5718 | -162.149
1415 | 7.5552 | -164.1215
1420 | 7.5388 | -166.0949
1425 | 7.5224 | -168.0693
1430 | 7.5061 | -170.0445
1435 | 7.49 | -172.0207
1440 | 7.4739 | -173.9978
Detta EXCEL-exempel har utarbetats av Gilbert Svensson, GS Vattenforum AB, och kan laddas ned utan kostnad från Svenskt Vattens hemsida.
Underlaget i form av ekvationer och parametrar mm redovisas i Svenskt Vatten Publikation 110 ”Avledning av dag-, drän och spillvatten”.
Eventuella frågor besvaras av Gilbert Svensson. (gilbert.svensson@vattenforum.se eller gilbert.l.svensson@telia.com).
OBSERVERA All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.
P110 utgavs januari 2016 och kan beställas via Vattenbokhandeln på denna hemsida.