## Beskrivning
1. Räkna ut ansluten hårdgjord areal (hared ).
2. Uppskatta rinntiden (min).
3. Bestäm tillåten avtappning (l/s).
4. Beräkna specifik avtappning (l/s hared)
5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (månader).
6. Bestäm Z-värdet för orten.
7. Beräkna erforderlig magasinsvolym för olika regnvaraktigheter.

## Specifik magasinsvolym
Avtappning l/s hared resp l/s | Rinntid minuter | Z-värde | Återkomsttid månader | Klimatfaktor | Reducerad area, hared | Magasinsberäkning mht rinntid | 1. Räkna ut ansluten hårdgjord areal (hared ).
1 | 10 | 26 | 24 | 1 | 50 | Inmatning av data i gula fält. | 2. Uppskatta rinntiden (min).
50 | [5 empty] | Regnintensiteter enligt Dahström 1979. | 3. Bestäm tillåten avtappning (l/s).
Specifik volym m3 hared | 325.0383 | Erforderlig magasins- volym, m3 |  | 16251.9149 |  | Läs av specifik magasinsvolym i gröna fältet | 4. Beräkna specifik avtappning (l/s hared)
5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (mån).
tregn | iregn | V |  |  |  |  | 6. Bestäm Z-värdet för orten.
10 | 152.5442 | 90.3304 |  |  |  |  | 7. Beräkna erforderlig magasinsvolym för olika regnvaraktigheter.
15 | 124.5193 | 110.5722
20 | 101.6956 | 120.2406 |  |  |  |  | OBS!
25 | 86.7458 | 128.0256 |  |  |  |  | Magasinsberäkningen avser hårt strypta magasin som
30 | 76.1392 | 134.6585 |  |  |  |  | kommer att få maximal volym för lång regnvaraktighet.
35 | 68.1761 | 140.4787 |  |  |  |  | Om maximum inträffar tidigare än 1 dygn (1440 minuter),
40 | 61.9484 | 145.6858 |  |  |  |  | innebär det att ingen graf ritas i diagrammet eller att
45 | 56.9258 | 150.4102 |  |  |  |  | grafen är sjunkande.
50 | 52.7771 | 154.7428 |  |  |  |  | Då ska Dahlström 2010 användas, P110 Bilaga 10.6a.
55 | 49.2842 | 158.7499
60 | 46.2968 | 162.4814
65 | 43.7084 | 165.9763
70 | 41.4407 | 169.2652
75 | 39.4351 | 172.3732
80 | 37.6468 | 175.3205
85 | 36.0407 | 178.1242
90 | 34.5891 | 180.7987
95 | 33.2698 | 183.3561
100 | 32.0647 | 185.8068
105 | 30.9588 | 188.1599
110 | 29.9399 | 190.4233
115 | 28.9976 | 192.6039
120 | 28.1231 | 194.7079
125 | 27.3092 | 196.7406
130 | 26.5493 | 198.707
135 | 25.838 | 200.6113
140 | 25.1707 | 202.4575
145 | 24.5431 | 204.2491
150 | 23.9516 | 205.9893
155 | 23.3931 | 207.681
160 | 22.8647 | 209.327
165 | 22.3639 | 210.9295
170 | 21.8886 | 212.491
175 | 21.4367 | 214.0134
180 | 21.0065 | 215.4986
185 | 20.5963 | 216.9484
190 | 20.2048 | 218.3645
195 | 19.8306 | 219.7483
200 | 19.4725 | 221.1013
205 | 19.1295 | 222.4247
210 | 18.8006 | 223.7199
215 | 18.4849 | 224.9879
220 | 18.1816 | 226.2299
225 | 17.8899 | 227.4468
230 | 17.6091 | 228.6396
235 | 17.3386 | 229.8092
240 | 17.0779 | 230.9564
360 | 12.7551 | 253.3567
720 | 7.7442 | 290.8263
1080 | 5.7836 | 309.4836
1440 | 4.7017 | 319.3507
1800 | 4.0039 | 323.9669
2160 | 3.5113 | 325.0383
2520 | 3.1425 | 323.5318
2880 | 2.8544 | 320.0537
3240 | 2.6223 | 315.0114
3600 | 2.4308 | 308.6934
3960 | 2.2696 | 301.3121
4320 | 2.1317 | 293.029
Detta EXCEL-exempel har utarbetats av Gilbert Svensson, SP Urban Water Management, och kan laddas ned utan kostnad från Svenskt Vattens hemsida.
Underlaget i form av ekvationer och parametrar mm redovisas i Svenskt Vatten Publikation 110 ”Avledning av dag-, drän och spillvatten”.
Eventuella frågor besvaras av Gilbert Svensson. (gilbert.svensson@sp.se eller gilbert.l.svensson@tele2.se).
OBSERVERA All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.
P110 utgavs januari 2016 och kan beställas via Vattenbokhandeln på denna hemsida.